江苏省热电联产项目

装机方案编制大纲

（征求意见稿，2015年4月1日）

适用范围

本《大纲》适用于燃煤背压热电联产项目，以及余热、余气、余压资源综合利用和生物质热电联产项目装机方案的编制。

推 荐 目 录

1  概述

1.1 项目概况

1.2 项目建设的必要性

2  热负荷

2.1 现有热负荷

2.2 近期新增热负荷

2.3 远期热负荷

2.4 设计热负荷

2.5 凝结水回收情况

3  燃料供应

3.1 燃料种类

3.2 燃料来源

4  电力系统

4.1 地区电网现状及其规划

4.2 接入系统方案设想

5  机组选型及供热方式

5.1 机组选型原则

5.2 机组选型

5.3 装机方案

6  环境保护

6.1 环境现状

6.2 主要执行标准

6.3 大气污染物防治

6.4 环保效益

7  节能效益分析

7.1 节能效益计算

7.2 节能效益分析

8  投资估算

9  结论

10 附件

1  概述

1.1 项目概况

简要介绍项目名称、地点、所在供热片区、投资方等基本情况。对于扩建项目，还需介绍现有项目概况、运行状况及存在问题。

1.2 项目建设的必要性

（1）重点描述通过评审的区域热电联产规划的主要结论，阐述本项目布局的合规性；

（2）结合所在供热片区供热现状、存在问题及热负荷增长等情况，阐述项目建设的必要性；

（3）结合整合淘汰低效锅炉和机组，提高能源利用效率和减少污染物排放等方面要求，阐述项目建设的合理性。

2  热负荷

热负荷调查应由地方政府相关部门、项目业主和报告编制单位，按照《江苏省热电联产规划编制大纲》等相关规定共同组织开展，并对数据的真实性、准确性负责。建设方需提供与用户签订的供热协议，累计协议热负荷量不得低于设计热负荷的70%。（注：热负荷列表，应考虑焓折算系数、同时率和管损系数等因素，折算到热电机组抽、排汽口参数下的蒸汽量）。

2.1 现有热负荷

提供项目所在供热片区内拟替代的小锅炉台账和运行情况，包括蒸汽参数、采暖期和非采暖期实际蒸发量、运行班次、年运行小时数、上年度耗煤量等。

对于扩建项目，还需提供现有项目热负荷情况（包括热用户名称、用汽参数及用途、运行班次、采暖期及非采暖期最大、平均、最小负荷等），并提供上年度热负荷运行曲线。

2.2 近期新增热负荷

（1）供热片区内已立项或签订投资协议的企业近期新增用热需求（参数、采暖期及非采暖期的最大、平均、最小负荷、运行班次等）。

（2）近期增加的民用热负荷（即建筑物采暖、制冷热负荷），详细列出相应建筑物的面积、采暖制冷的指标及其相应的季节性负荷。

（3）对主要新增热用户需作简要介绍（包含企业产品、产能、用热工艺、用热参数及达产期等信息）。

2.3 远期热负荷

根据项目所在地通过评审的热电联产规划，结合热负荷调查情况，预测远期热负荷。

2.4 设计热负荷

根据现有热负荷、近期新增热负荷情况，结合热用户年用热特征等因素，提供年热负荷曲线、计算年利用小时数等，并确定项目设计热负荷。

2.5 凝结水回收情况

根据热用户用热情况，确定是否回收凝结水。若回收凝结水，需参与机组热平衡计算。

3  燃料供应

3.1 燃料种类

对于燃煤发电项目，说明煤种，并提供煤质分析等资料；对于余热、余压、余气资源综合利用和生物质发电项目，说明燃料种类，提供热值、成分等相关特性分析资料。

3.2 燃料来源

对于燃煤发电项目，简要说明煤炭来源、煤炭运输情况；对于余热、余压、余气资源综合利用发电项目，详细说明主业生产运行情况、相关能源品种平衡情况，明确可用资源量；对于生物质发电项目，简要说明可用资源量、运输情况，并附资源量调查报告。

4  电力系统

4.1 地区电网现状及其规划

简要介绍项目所在区域电力、电网的现状及电力发展规划。

4.2 接入系统方案设想

综合区域电网及现有项目接入系统实际情况，提出项目与电力系统连接方案的设想，给出接入点、电压等级和回路数（有条件时，应注明线路大约公里数）。

5  机组选型

5.1 机组选型原则

热电联产机组要按照“以热定电”原则，合理确定装机方案。实施“以热定电”的燃煤热电项目应选用背压式或抽汽背压式机组；余热、余压、余气资源综合利用和生物质热电联产项目，可根据资源和热负荷需求，选择背压式或抽汽凝汽式机组。

机组初参数的选择应与装机规模相匹配。新建项目应综合考虑经济性及运行管理等因素，通过技术经济比较确定，优选高参数；扩建项目应根据新老项目系统的关联度（技术可行性、运行安全性、热经济指标等），选择合适的参数。

5.2 机组选型

（1）根据燃料特性，简述锅炉选型，列出主要技术参数。采用非常规炉型的，需提供技术资料。

（2）根据设计热负荷，合理配置供热机组。优选不少于两种可行的机组配置方案进行技术比较，并提供机组工况图、全厂汽平衡表、热经济指标比较表等信息。

表1：全厂汽平衡表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 方案一 |  |  | 方案二 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 机炉 能力 平衡 | 锅炉额定 蒸发量 | 参数1 | t/h | + |  |  | + |  |  |
|  |  | 参数2 | t/h | + |  |  | + |  |  |
|  | 汽机 进汽量 | 参数1 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 参数2 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  | 减温减压 用汽量 | 参数1 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 参数2 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  | 汽水损失 | 参数1 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 参数2 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  | 新蒸汽 总需求 | 参数1 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 参数2 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  | 锅炉 能力平衡 | 参数1 | t/h | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - |
|  |  | 参数2 | t/h | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - |
| 供热 能力 平衡 | 热负荷 需求 | 参数1 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 参数2 | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  | 汽机 排汽量 | 参数1 | t/h | + | + | + | + | + | + |
|  |  | 参数2 | t/h | + | + | + | + | + | + |
|  | 自用汽量 （补给水加热） |  | t/h | - | - | - | - | - | - |
|  | 汽机 对外供汽量 | 参数1 | t/h | + | + | + | + | + | + |
|  |  | 参数2 | t/h | + | + | + | + | + | + |
|  | 减温减压器 排汽量 | 参数1 | t/h | + | + | + | + | + | + |
|  |  | 参数2 | t/h | + | + | + | + | + | + |
|  | 供热能力平衡 |  | t/h | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - | +/ - |

注：

表中参数代表可能有多种参数，应逐一列出；“+”表示提供或富裕（平衡中），“-”表示接收或欠缺（平衡中）。

表2：热经济指标比较表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计热负荷 | 参数1 | t/h |  |  |
|  |  | 参数2 | t/h |  |  |
| 2 | 汽机外供热量 |  | GJ/h |  |  |
| 3 | 发电功率 | 参数1 | kW |  |  |
|  |  | 参数2 | kW |  |  |
|  |  | 合计 | kW |  |  |
| 4 | 锅炉蒸发量 | 参数1 | t/h |  |  |
|  |  | 参数2 | t/h |  |  |
| 5 | 发电平均标煤耗 |  | kg/kWh |  |  |
| 6 | 供热厂用电率 |  | kWh/GJ |  |  |
| 7 | 综合厂用电率 |  | % |  |  |
| 8 | 发电厂用电率 |  | % |  |  |
| 9 | 供电标煤耗率 |  | kg /kWh |  |  |
| 10 | 供热标煤耗 |  | kg/GJ |  |  |
| 11 | 年供热量 |  | GJ |  |  |
| 12 | 年发电量 |  | 万度 |  |  |
| 13 | 年供电量 |  | 万度 |  |  |
| 14 | 全年耗标煤量 |  | 万吨 |  |  |
| 15 | 全厂热效率 |  | % |  |  |
| 16 | 热电比 |  | % |  |  |
| 17 | 投资估算 |  | 万元 |  |  |

（3）根据装机比选方案，结合供热能力平衡结果，论述在不同工况下机组的运行方式，进一步论证装机方案的合理性，确保机组在较高效率状态下稳定、可靠运行。

5.3 装机方案

按照安全可靠、高效节能、可持续的原则，根据比选结论，推荐最合理装机方案。

6  环境保护

6.1 环境现状

简述项目所在地区的环境、生态和水土保持现状。

6.2 主要执行标准

满足国家及省现行环境保护要求。

6.3 大气污染物防治

简述采取的主要烟气处理工艺措施。包含除尘、脱硫、脱硝主要技术路线。

6.4 环保效益

列出大气污染物初始排放指标、治理后排放指标以及标准限值对照表，简述替代低效锅炉及机组、实现热电联产集中供热的环保效益。

7  节能效益分析

7.1 节能效益计算

热电联产节约标煤量计算公式：

Bj={[34.12/(Ygl×Ygd)+b×Yr-brp]×Qa

+（b-bgp）×（1-yd）×Pa}/1000

其中：

Bj：节约标煤量                    t/a

Qa：年供热量（本期）              GJ/a

Pa：年发电量 （本期）               KWh/a

Ygl：分散小锅炉热效率               %

Ygd：供热管道效率                 %

b：上年度江苏省平均供电标煤耗     Kg/Kwh

yd：发电厂用电率                   %

brp：平均供热标煤耗                Kg/GJ

bgp：平均供电标煤耗                Kg/Kw.h

Yr：供热小锅炉厂用电量             Kwh/GJ

7.2 节能效益分析

根据计算结果，进行热电联产与热电分产的节能效益分析，并简述本项目年耗煤量。

8  投资估算

根据推荐方案，初步估算项目投资。

9  结论

简述装机方案论证的主要结论。概括项目建设的合规性、必要性，设计热负荷，推荐装机方案，主要热经济指标，项目投资，节能效益及环境效益等。

10  附件

10.1 区域热电联产规划评审意见

10.2 热源点在热电联产规划中的位置图

10.3 主设备技术资料（包括机组工况图）

10.4 热用户的供热协议